## Hoja 1
ICR021 | m² | Conducto de lana mineral.
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42coi010aa |  | m² | Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. |  | 1.15 |  | 27.65 | 31.8
mt42coi020a |  | m | Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio "Climaver". |  | 1.5 |  | 0.57 | 0.86
mt42coi030 |  | kg | Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para unión de conductos de lana de vidrio. |  | 0.01 |  | 14.75 | 0.15
mt42con025 |  | Ud | Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. |  | 0.5 |  | 4.26 | 2.13
mt42www011 |  | Ud | Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. |  | 0.1 |  | 13.3 | 1.33
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 36.27
2 |  |  | Mano de obra
mo012 |  | h | Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. |  | 0.35 |  | 23.74 | 8.31
mo083 |  | h | Ayudante montador de conductos de fibras minerales. |  | 0.35 |  | 21.94 | 7.68
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 15.99
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 52.26 | 1.05
Coste de mantenimiento decenal: 12,26€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 53.31
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones